Código ETAP: LAN-030-00

Gabinete Estándar (Racks)

ETAP Versión 23

Histórico de Revisiones

| Revisión | Descripción del Cambio | Actualizado por | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| V 21.0 | Versión original de la especificación técnica | Pablo Ferrante | 30/08/2012 |
| V 21.1 | Conversión de HTML (e-ETAP) a DOC | Pablo Ferrante | 20/05/2016 |
| V 21.2 | Reformateo al nuevo formato propuesto | Christian Rovira | 18/07/2016 |
| V 21.3 | Revisión del nuevo formato | Hernan Mavrommatis | 27/07/2016 |
| V 22 | Sin modificaciones. |  |  |
| V 23 | Actualización de opciones de puerta y abisagrado. | Pablo Ferrante | 15/08/2017 |

Índice

1.	Vista General de documento	1

2.	Descripción del Estándar	2

3.	Especificación Técnica - LAN-030-00 Gabinete Estándar (Racks)	3

3.1	Detalle Técnico / Funcional	3

a)	Características	3

b)	Opcionales	4

# Vista General de documento

Este documento permitirá agilizar la intervención técnica que realiza la Dirección de Estandarización Tecnológica (DET) en su función de participar en todos los proyectos de innovación tecnológica que abarca, entre otras, la adquisición, implementación, incorporación, e integración de las tecnologías de información en el ámbito del sector público.

En la sección 3, obran las especificaciones técnicas estándares.

El resto del documento y las notas agregadas dentro de recuadros en las especificaciones, contienen comentarios de ayuda, para que los organismos puedan completar fácilmente las especificaciones, seleccionando las características técnicas de los equipos y/o servicios en función de sus necesidades funcionales, por lo que, dichas notas de ayuda y comentarios, no deben ser transcriptas en la especificación final.

En las especificaciones técnicas hemos incluido características y elementos del recurso y/o servicio tecnológico que se detalla, que son de inclusión mandatoria por entender que los mismos resultan indispensables. Por lo cual, esperamos encontrarlos incluidos en el requerimiento técnico elevado para la intervención.

También hemos incluido características y elementos que son opcionales en la definición del recurso tecnológico y/o servicio que se detalla, los cuales deberán seleccionarse de acuerdo a sus necesidades funcionales. Para esto se usan “checkboxes” y “radio-buttons”, lo que facilita diferenciar entre grupos de opciones de selección libre, y grupos de opciones de selección mutuamente excluyente, respectivamente.

En ambos casos, describimos o definimos varias características y/o elementos, para que los organismos seleccionen las que más se ajusten a sus necesidades. En consecuencia, una vez que se seleccione la o las características y/o elementos deseados, las opciones no seleccionadas deberán eliminarse de la especificación.

El documento cuenta con 3 secciones:

| Sección | Tema desarrollado en la sección |
| --- | --- |
| Vista General | La sección de vista general de documento detalla la forma de uso y las secciones que componen este documento. |
| Descripción del Estándar | Esta sección provee una breve Descripción del Estándar que se va a especificar. |
| Especificación Técnica | La sección de Especificación Técnica detalla las características generales y particulares del recurso tecnológico o servicio. |

# Descripción del Estándar

Gabinete Estándar (Rack).

# Especificación Técnica - LAN-030-00 Gabinete Estándar (Racks)

Esta sección provee el detalle técnico del recurso tecnológico definido en la descripción del estándar.

## Detalle Técnico / Funcional

Serán gabinetes cerrados con las siguientes características:

### Características

Contendrán racks metálicos normalizados de 19 pulgadas de tipo profesional.

La estructura principal deberá ser de chapa de acero de 1,5 mm de espesor como mínimo, con estructuras laterales desmontables de chapa de acero de 0,8 mm de espesor como mínimo, con puertas con cerradura de seguridad.

Las puertas serán abisagradas, pudiendo las bisagras ser fijadas para apertura a derecha o izquierda.

Tipo de puerta:

Delantera

Trasera

Lateral

De vidrio

Microperforada

Ciega

La terminación superficial de las partes metálicas será fosfatizado y esmalte horneado texturado.

Las medidas mínimas de los gabinetes serán:

altura de:

1500 mm

2000 mm

profundidad útil de 800 mm.

Los rieles laterales presentarán agujeros roscados o provistos de tuercas imperdibles para el montaje de materiales y equipos desde el acceso frontal.

Deberá preverse la continuidad de la conexión de tierra desde el distribuidor general a cada uno de los armarios de distribución.

Los gabinetes dispondrán de:

Alimentación eléctrica de 220 V: Se dispondrá de un tablero con llave térmica y 6 tomacorrientes.

Dispositivo para iluminación interna del gabinete con su correspondiente llave: Se deberá instalar en el gabinete un dispositivo de iluminación para facilitar las tareas de mantenimiento y puesta a punto del equipamiento contenido en el gabinete. Se deberá incluir una llave para mantenerlo apagado cuando no se requiere iluminación.

Toma a tierra eléctrica: El gabinete deberá disponer de una toma de tierra, conectada a la tierra general de la instalación eléctrica, para efectuar las conexiones de todo el equipamiento.

Acometida de la montante desde:

La tapa superior

La tapa inferior

La tapa posterior.

### Opcionales

Ventilación Forzada

Superior

Inferior

Filtros de aire.

Guías para cables:

Bandejas para división y soporte de equipamiento.

fijas(*):

deslizables(*):

(*) Indicar la cantidad de bandejas que se quiera incluir para cada tipo.