PPP Transmisión Eléctrica

Línea de Extra Alta Tensión en 500 kV

E.T. Río Diamante - Nueva E.T. Charlone,

Estaciones Transformadoras y

Obras Complementarias en 132 kV

Pliego de Bases y Condiciones

ANEXO VI ESTACIONES TRANSFORMADORAS SECCIÓN VI f ESTUDIOS DE SUELO PARA ET CORONEL CHARLONE - INFORME

# ESTUDIOS GEOLÓGICOS, GEOMORFOLÓGICOS, GEOTÉCNICOS Y SÍSMICOS DE LA OBRA ET CNEL. CHARLONE

# RÍO DIAMANTE EN (MDOZA) – CNEL. CHARLONE (BUENOS AIRES)

# 1. OBJETIVO DEL ESTUDIO

El objetivo del presente estudio consiste en el conocimiento de la Geológica, geomorfológica, geotécnica y sísmica del Proyecto de Interconexión E.T. Río Diamante – E.T. Centro (Cnel. Charlone) a los efectos de  optimizar las características de construcción y operación de la línea de transmisión.

El proyecto consiste en la construcción de una LEAT 500 kV MENDOZA – CENTRO – GRAN BUENOS AIRES (PRIMERA ETAPA), “INTERCONEXIÓN ET Río Diamante – ET Centro (Coronel Charlone)”, de aproximadamente 500 km., con líneas de transmisión en 132 kV hacia Rufino,  General Villegas y Laboulaye  partiendo desde la ET Coronel Charlone.

Las provincias directamente afectadas por el proyecto de la LEAT de 500 kV son Mendoza, San Luis, Córdoba y Buenos Aires, las futuras líneas de 132 kV afectarán además las provincias de Santa Fe y La Pampa.

A continuación se presentan los componentes del proyecto.

- Ampliación de la Estación Transformadora (E.T.) Río Diamante 500/220 kV existente.

- Construcción de fundaciones para la nueva estructura terminal de la LEAT y armado de nueva estructura terminal de LEAT de acometida al pórtico de la estación transformadora.

ET Río Diamante, vista Este.

- Nueva E.T. Coronel Charlone 500/132 kV. Es una nueva estación transformadora a construir en la cercanía a localidad de Coronel Charlone .

- Línea de Extra Alta Tensión (LEAT) E.T. RIO DIAMANTE – E.T. Coronel Charlone. La LEAT proyectada tiene una longitud aproximada de  500 km., dependiendo la extensión definitiva de la alternativa de traza  que se seleccione conforme a  criterios económicos, ingenieriles y ambientales. La franja de servidumbre prevista tendría un ancho variable de entre 82 y 105 m, bajo la consideración de utilizar el sistema de torres CRS (Cross Rope)

# 2. Estudios Geológicos y Geotécnicos

Los estudios Geológicos y Geotécnicos tuvieron como objetivo por un lado la caracterización geológica y geomorfológica de la zona de implantación de las posibles estación transformadora, y por otro lado la definición  de las condiciones de fundación e identificación de yacimientos de materiales para la construcción en las zonas, a partir de los antecedentes disponibles y de las investigaciones realizadas para este Estudio.

Los trabajos fueron desarrollados en tres etapas:

- En la Etapa I se procedió a la Planificación de los Estudios, que consistió en la recopilación y análisis de los antecedentes disponibles y en la realización de un viaje de reconocimiento a la zona, trazas preseleccionadas y ET preexistentes. Desarrollándose las siguientes tareas:

  - Recopilación de toda la información disponible del área estudiada, tales como publicaciones e informes geológicos, geotécnicos, geomorfológicos, cartográficos, modelos de elevación digital, imágenes de sensores remotos, fotografías aéreas y estudios anteriores en el área.

  - Análisis de las investigaciones geotécnicas, tales como sondeos rotativos con extracción de testigos, caracterización de materiales de cobertura, perfiles geológico-geotécnicos, ensayos de laboratorio, exploraciones geofísicas, etc.

  - A efectos de analizar las áreas de los distintos sitios propuestos (General Villegas, Bunges, Coronel Charlone y Santa Regina), en lo concerniente a sus aspectos geológicos, estructurales y geomorfológicos se realizaron y procesaron distintos mosaicos de imágenes Landsat y modelos de elevación digital (GDEM ASTER).

- La Etapa II consistió en la realización de las investigaciones, sondeos de campo e identificación de yacimientos y sitio para las estaciones transformadoras  preseleccionadas. Desarrollándose las siguientes tareas:

  - Ejecución de sondeos y reconocimiento de yacimientos.

  - Ejecución de Pozos a cielo abierto (Calicatas), Resistividad del suelos

  - Trabajos en laboratorio de muestras de suelos, .ensayos químicos.

  - Elaboración de Informes, geomorfológicos, geológicos, geotécnicos, sísmicos.

2.5. Elaboración de Planos geomorfológicos, geológicos, geotécnicos y sísmicos en el sitio elegido.

A continuación se hace una descripción resumida de la geología regional y de las características de una franja de aproximadamente 20 km de  largo de la traza del Proyecto.

# CARACTERIZACIÓN TOPOGRÁFICA

Comprende al área desde Hipólito Bouchard hasta la ET Coronel Charlone, zona de llanuras planas de cultivos intensos. Se extiende desde Prog. 470,00 hasta el final del Proyecto en Prog. 486,70.

La vegetación  corresponde a islotes de montes de eucaliptos, acacias y otros plantados. El clima es húmedo.

Zona de cultivo intenso e islotes de montes.

# CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA

Faja Periférica de Loess

Villegas-Rufino-Laboulaye

Esta extensa área llana forma parte de la Faja Perisférica de Loess  y es parte de una superficie de deflacion (Iriondo y Kröhling, 1996)) en la que los depósitos loésicos pleistocenos constituye el material originario de los suelos del lugar. Esta zona está antropizada completamente debido a la productividad de sus suelos. Si bien no se observa una red de drenaje debido a la escasa pendiente de su superficie, se han cavado canales de drenaje aliviadores como solución a la periodicidad de inundaciones ocurridas en el lugar. Estos canales condicionan hoy el escurrimiento natural del agua y el nivel piezométrico del lugar. También suelen encontrarse niveles de tosca (concreciones de CO3Ca) entre los 2 y 4 mts de la superficie.

Planicie de deflación (Iriondo y Kloning, 2007) en Bunge, Buenos Aires.

Canales aliviadores.

Geología del Proyecto

Comprende desde el cruce del ferrocarril Villa Huidobro-Villa Valeria hasta  el VCH 9.

Corresponden a  sedimentos de origen eólico, areno limosos o areno limo-arcillosos.

Morfológicamente el sector se caracteriza por la presencia de lagunas de origen erosivo (cuenca de deflación) con presencia de napas freáticas a poca profundidad, entre 2 y 3 m, con aguas salobres y saladas. La granulometría fina de los sedimentos hace que el sustrato se presente impermeable y permita la acumulación de aguas provenientes del río Quinto o lluvias y de esta manera, den origen a lagunas permanentes.

La orientación de las lagunas es coincidente con la dirección preferencial de los vientos que son NNW – SSE.

Desde el VCH 9 hasta ET Coronel Charlone.

Corresponden a sedimentos de la Formación Junín; son sedimentos de origen eólico y de tamaño areno limosos.

# CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA

Se determinaron las propiedades físico-mecánicas del terreno, en el lugar de emplazamiento de la obra, tipo de cimentación más adecuada, las tensiones  admisibles del subsuelo,  y en caso necesario las precauciones constructivas que aseguren la normal ejecución de la infraestructura.

Trabajos de Campo:

Se ejecutaron en el  sitio del Proyecto 10 sondeos de profundidades variables hasta 20,45 m. predominando sondeos de 10,45 m,   de acuerdo a la técnica de Terzaghi, que consiste en la hinca de un sacamuestra normalizado de 35 mm. de diámetro interior, con una energía de 49 Kgm. Se midió la compacidad relativa de los diferentes mantos mediante la ejecución del Ensayo Normal de Penetración (S.P.T.) cada metro hasta alcanzar los límites de perforación.

Ejecución de Ensayo Normal de Penetración (S.P.T.)

Simultáneamente a la hinca las muestras penetraron en tubos de PVC, alojados en el interior del sacatestigos, los que una vez extraídos del mismo y sellados convenientemente en ambos extremos se remitieron al laboratorio para la realización de los ensayos físicos y mecánicos previstos.

A medida que se ejecutaron las perforaciones se describieron en forma tacto-visual los suelos  (color, textura, etc.), a fin de establecer la ubicación y espesores de los diferentes mantos que conforman la estratigrafía del área estudiada.

Trabajos de Laboratorio:

A fin de investigar las propiedades físicas y mecánicas de los diferentes mantos, sobre las muestras extraídas, se realizaron las siguientes determinaciones:

a.- Sobre la totalidad de las muestras:

a.1.- Contenido natural de humedad

a.2.- Límite líquido y límite plástico. Por diferencia se obtiene el índice de plasticidad.

a.3.- Fracción limo más arcilla por lavado sobre tamiz Nº 200 y granulometría  completa por vía húmeda.

b.- Sobre los testigos obtenidos sin signos visibles de perturbación:

b.1.- Peso de la unidad de volumen natural y reducido a seco.

b.2.- Determinación de los parámetros de corte en términos de presiones totales, Cu y Ou, a través de la ejecución del ensayo triaxial por  etapas sucesivas en condición no drenada

c. Ensayos químicos sobre muestras de suelo

pH, Cloruros, Sulfatos y Sales Totales para la determinación de la agresividad al hierro y hormigón

Normas de ensayo: Los ensayos de campo y laboratorio se ejecutaron en un todo de acuerdo con las normas IRAM  y/o  ASTM

Resultados: En las planillas adjuntas se han volcado los valores obtenidos durante la ejecución de los trabajos de campo y laboratorio.

Nivel Freático: Los mismos pueden observarse en planillas adjuntas de sondeos. Nivel que puede fluctuar según época del año y condiciones climáticas.

Análisis de los resultados y conclusiones

Tipo de Fundaciones: De acuerdo a las características de resistencia y deformación de la estratigrafía estudiada, función de los dos sondeos ejecutados, se aconseja fundar de acuerdo a los siguientes sistemas, técnicamente factibles: Fundaciones Indirectas, mediante cilindros excavados y hormigonados in situ, calculados con los siguientes parámetros, con coeficiente de seguridad de 3. Los resultados de los estudios geotécnicos se adjuntan en Anexo al final.

Sondeos realizados hasta 20 m de profundidad en el predio a construir la ET Coronel Charlone

Por otra parte se ejecutó 1 pozos a cielo abierto (calicatas), hasta 4 m de profundidad con el objeto de estudiar las características geológicas, estratigráficas, nivel freático y estabilidad de taludes.

##### Calicata K5:

Ubicación: En la playa de la futura ET Coronel Charlone

0,00 a 0,50 suelo vegetal

0,50 a 1,65 m Arenas limosas, sin estratificación, húmeda, paredes estables.

1,65 a 1,85 m limo calcáreo, (tosca) muy compacto, muy difícil de excavar.

1,85 a 3,20 m arenas limosas,  sin estratificación,  paredes estables hasta los 3,00 m hasta que aparece la napa freática

Paredes estables, mientras  estas conservan la  humedad, cuando aparece la napa freática se desmoronan, se suspendió la excavación por peligro de la integridad física del personal interviniente en la excavación.

Excavación Calicata K5 en el predio a construir la ET Coronel Charlone

Calicata K5 fondo de tosca, muy compacta no permite continuar la excavación

# 6.- ZONIFICACIÓN SÍSMICA

La traza está comprendida entre: la Zona Sísmica 3, para el tramo ET río Diamante y parte de la traza en la provincia de Mendoza; Zona Sísmica 2,  parte de la provincia de Mendoza;  Zona Sísmica 1, parte de la provincia de Mendoza,  la provincia de San Luis y parte de la provincia de Córdoba;  y la Zona Sísmica 0 que abarca parte de la provincia de Córdoba y provincia de Buenos Aires.

El INPRES establece coeficientes sísmicos para la Zona Sísmica 3 = Co 0,10; para la Zona Sísmica 2 = Co 0,05; para la Zona Sísmica 1 = Co 0,025 y para la Zona Sísmica 0 = Co 0,00, haciendo la salvedad que los estudios realizados por el Instituto, a los efectos de la determinación de los coeficientes zonales, para la Zona Sísmica 0 ha resultado un coeficiente Co= 0,013.

La  ET Coronel Charlone se encuentra en la Zona Sísmica 0.

# ANEXOS

# ESTUDIOS GEOTÉCNICOS

## Plano de ubicación de perforaciones y calicatas.

Sondeos realizados  en el predio par a construir la ET500 kV  Coronel Charlone

## Coordenadas de calicata y perforaciones.

| Número | Longitud | Latitud |
| --- | --- | --- |
| K5 | -63,31205 | -34,70986 |
| P56 | -63,31065 | -34,71198 |
| P57 | -63,31297 | -34,71148 |
| P58 | -63,31420 | -34,71032 |
| P59 | -63,31227 | -34,71028 |
| P60 | -63,31073 | -34,70993 |
| P61 | -63,31009 | -34,71152 |
| P62 | -63,31163 | -34,71082 |

## Informe Técnico

TRAMO SONDEOS 61 - 62

a. Fundaciones Indirectas

Mediante cilindros excavados y hormigonados in situ, calculados con los siguientes parámetros, con coeficiente de seguridad de 3

a.1.  Cota de apoyo: - 16, 00 m.

Tensión admisible de fuste:

-  0,30 a -  1, 70 m.: Despreciable

- 1,70 a  -  7, 70 m.:   0, 330 t/m2

- 7,70 a - 14, 70 m.:   0, 430 t/m2

- 14,70 a -  16, 00 m.:   1, 700 t/m2

Tensión admisible de punta:

29,8t/m2 para un diámetro de  0,60m

28,9t/m2 para un diámetro de 0,80m Por lo tanto para un cilindro de 0,60m. Se podrá disponer de una capacidad de carga admisible total de 21,9tn.

Para un cilindro de 0,80 m. se podrá disponer de una capacidad de carga admisible total de        32,6tn.

Para un cilindro de 1,00 m. se podrá disponer de una capacidad de carga admisible total de  44,8tn.

Para un cilindro de 1,20 m. se podrá disponer de una capacidad de carga admisible total de

58,2tn.

28,2t/m2   para un diámetro de  1,00 m

27,5t/m2   para un diámetro de  1,20 m

Empujes Activos (Relajamiento del suelo)

Prof                     Ea ( t/m2 ) con napa deprimida

0,00                          0

1,00                        1, 4

2,00                        2, 6

3,00                        1, 0

4,00                        3, 3

5,00                        2, 5

6,00                        6, 9

7,00                        8, 8

8,00                        9, 0

9,00                      11, 2

10,00                      12, 4

11,00                      13, 6

12,00                      17, 1

13,00                      16, 7

14,00                      20, 0

15,00                        4, 4

16,00                        8, 9

No se previo sobrecargas alrededor de las mismas en los cálculos.

Se observa relajamiento de suelo a partir del nivel de terreno natural

De lo enunciado se desprende que se deberán tomar los recaudos necesarios en especial en el personal interviniente en las futuras excavaciones por posibles desprendimientos de suelos

Dichos valores deben contemplarse en el caso de anclajes

Empujes Pasivos  para diseño de anclajes

Prof                     Ep ( t/m2 ) se considero nivel de napa a 0,00 m

0,00                          0

1,00                        1, 1

2,00                        2, 7

3,00                        7, 7

4,00                        7, 6

5,00                      12, 2

6,00                        8, 8

7,00                        9, 8

8,00                      12, 4

9,00                      12, 0

10,00                      13, 7

11,00                      15, 1

12,00                      14, 3

13,00                      17, 2

14,00                      16, 7

15,00                      87, 0

16,00                      39, 6

Angulo de arrancamiento medio

Profundidad ( m )         Angulo medio         Angulo a utilizar con coeficiente de seguridad 3

( grados )                                    ( grados )

Entre 0,00 a - 5, 00              2, 3                                              0, 8

Entre 0,00 a -10, 00             3, 0                                              1, 0

Entre 0,00 a -16, 00             6, 6                                              2, 2

TRAMO SONDEOS  56  a  60

Condiciones más desfavorables

a. Fundaciones Indirectas

Mediante cilindros excavados y hormigonados ins itu, calculados con los siguientes parámetros, con coeficiente de seguridad de 3

a.1.  Cota de apoyo: - 10, 00 m.  (Si continua iguales o mejores condiciones que las de apoyo hasta al menos -13,50 m)

Tensión admisible de fuste:

-  0, 30  a  -  1, 70 m.: Despreciable

-  1, 70  a   -  10, 00 m.:   0, 280 t/m2

Tensión admisible de punta:

16, 0 t/m2   para un diámetro de  1, 20 m

15, 9 t/m2   para un diámetro de  1, 40 m

Por lo tanto para un cilindro de 1, 20 m. se podrá disponer de una capacidad de carga admisible total de 26,9tn.

Para un cilindro de 1,40m se podrá disponer de una capacidad de carga admisible total de 34,7tn.

Empujes Activos (Relajamiento del suelo)

Prof                     Ea (t/m2 ) con napa deprimida

0,00                          0

1,00                        1, 6

2,00                        2, 9

3,00                        4, 4

4,00                        5, 9

5,00                        6, 0

6,00                        8, 4

7,00                        7, 2

8,00                        9, 6

9,00                      12, 0

10,00                      11, 2

No se previó sobrecargas alrededor de las mismas en los cálculos.

Se observa relajamiento de suelo a partir del nivel de terreno natural

De lo enunciado se desprende que se deberán tomar los recaudos necesarios en especial en el personal interviniente en las futuras excavaciones por posibles desprendimientos de suelos

Dichos valores deben contemplarse en el caso de anclajes

Empujes pasivos  para diseño de anclajes

Prof                     Ep (t/m2 ) se considero nivel de napa a 0,00 m

0,00                          0

1,00                        1, 0

2,00                        2, 3

3,00                        3, 5

4,00                        4, 6

5,00                        7, 2

6,00                        7, 4

7,00                      11, 7

8,00                      11, 8

9,00                      11, 9

10,00                      15, 5

Angulo de arrancamiento medio

Profundidad ( m )         Angulo medio         Angulo a utilizar con coeficiente de seguridad 3

(grados)                                    (grados)

Entre 0,00 a -10, 00               4                                              1, 3

|  | ## Ensayos Químicos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ensayos cuantitativos sobre extracto acuoso |  |  |  |  |  |  |
|  | TORRE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | pH relación 1;4 (en peso, suelo/agua) | Cloruros (mg/Kg) rel 1:10 en peso, suelo/agua | Sulfatos (mg/Kg) rel 1:10 en peso, suelo/agua | Sales totales (mg/Kg) rel 1:10 en peso, suelo/agua |  |  |  |
|  | S56 - M2 |  | 7,7 | 114 | 1656 | 5168 |  |  |  |
|  | S57 - M2 |  | 7,6 | 392 | 1529 | 5037 |  |  |  |
|  | S58 - M2 |  | 7,5 | 440 | 1831 | 6313 |  |  |  |
|  | S59 - M2 |  | 7,9 | 371 | 2162 | 7825 |  |  |  |
|  | S60 - M2 |  | 8,1 | 269 | 993 | 3661 |  |  |  |
|  | S61 - M2 |  | 8,0 | 215 | 836 | 2483 |  |  |  |
|  | S62 - M2 |  | 8,2 | 311 | 496 | 1283 |  |  |  |

### Resistividad del suelo

## Gráficos de sondeos

### Grafico Calicata