PPP Transmisión Eléctrica

Línea de Extra Alta Tensión en 500 kV

E.T. Río Diamante - Nueva E.T. Charlone,

Estaciones Transformadoras y

Obras Complementarias en 132 kV

Pliego de Bases y Condiciones

ANEXO VIII LÍNEA EXTRA ALTA TENSIÓN 500 kV ENTRE ET RÍO DIAMANTE 500/220 kV Y ET CORONEL CHARLONE 500/132 kV SECCIÓN VIII l2 ESTUDIOS DE SUELOS

##### ÍNDICE

| 1 | OBJETO DEL ESTUDIO | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS | 3 |
| 3. | CARACTERIZACIÓN TOPOGRÁFICA | 3 |
|  | TRAMO I | 3 |
|  | TRAMO II | 7 |
|  | TRAMO III | 9 |
|  | TRAMO IV | 11 |
|  | TRAMO V | 12 |
| 4. | CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA | 14 |
| 4.1 | Llanura de la Trevesía | 25 |
| 4.1.1 | Llanura fluvio eólica de la Travesía | 25 |
| 4.1.B | Oasis de San Rafael | 28 |
| 4.2. | Sistema Eólico Pampeano (Iriondo y Kröhling, 1996) | 31 |
| 4.2.1 | Mar de Arena Pampeano | 31 |
| 4.2.1.1 | Río Desaguadero - Batavia | 31 |
| 4.2.1.2 | Batavia-Huidobro | 34 |
| 4.2.1.3 | Huidobro-Bunge | 35 |
| 4.2.1.4 | Villegas-Rufino-Laboulaye | 37 |
|  | GEOLOGÍA DEL PROYECTO | 39 |
|  | SECTOR I | 39 |
|  | SECTOR II | 41 |
|  | SECTOR III | 43 |
|  | SECTOR IV | 44 |
|  | SECTOR V | 45 |
| 5. | CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA | 45 |
|  | Trabajos de campo: | 45 |
|  | Trabajos de Laboratorio | 46 |
|  | Descripción de las calicatas ejecutadas | 48 |
| 6. | ZONIFICACIÓN SÍSMICA | 60 |
| 7 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 61 |
| 8 | BIBLIOGRAFÍA | 61 |

|  | ANEXOS |  |
| --- | --- | --- |
|  | ESTUDIOS GEOTÉCNICOS | 63 |
|  | Coordenadas de Calicatas y Perforaciones | 63 |
|  | Informe técnico | 64 |
|  | Ensayos químicos | 75 |
|  | Resistividad del suelo | 79 |
|  | Gráficos de sondeos | 104 |

# 1. OBJETIVO DEL ESTUDIO

El objetivo del presente estudio consiste en el conocimiento de la geológica, geomorfológica, geotécnica y sísmica del Proyecto de Interconexión E.T. Río Diamante – E.T. Cnel. Coronel Charlone a los efectos de  optimizar las características de construcción y operación de la línea de transmisión.

El proyecto consiste en la construcción de una LEAT 500 kV MENDOZA – CENTRO – GRAN BUENOS AIRES (PRIMERA ETAPA), “INTERCONEXIÓN ET Río Diamante – ET Cnel. Coronel Charlone”, de aproximadamente 500 km., con líneas de transmisión en 132 kV hacia Rufino,  General Villegas y Laboulaye  partiendo desde la ET Cnel. Coronel Charlone.

Las provincias directamente afectadas por el proyecto de la LEAT de 500 Kv son Mendoza, San Luis, Córdoba y Buenos Aires, las futuras líneas de 132 Kv  afectarán además las provincias de Santa Fe y La Pampa.

A continuación se presentan los componentes del proyecto.

- Ampliación de la Estación Transformadora (E.T.) Río Diamante 500/220 kV existente.

- Construcción de fundaciones para la nueva estructura terminal de la LEAT y armado de nueva estructura terminal de LEAT de acometida al pórtico de la estación transformadora.

ET Río Diamante, vista Este.

- Nueva E.T. Centro 500/132  KV. en Coronel Charlone.  En la nueva estación transformadora a construir en la localidad de Cnel. Coronel Charlone deberán realizarse las siguientes obras y provisiones: Construcción, montaje, y puesta en servicio de la Nueva E.T. de  500/132 kV.

- Línea de Extra Alta Tensión (LEAT) E.T. RIO DIAMANTE – E.T. Cnel. Coronel Charlone. La LEAT proyectada tiene una longitud aproximada de 500km., dependiendo la extensión definitiva de la alternativa de traza  que se seleccione conforme a  criterios económicos, ingenieriles y ambientales. La franja de servidumbre prevista tendría un ancho variable de entre 82 y 105 m, bajo la consideración de utilizar el sistema de torres CRS (Cross Rope)

# 2. Estudios Geológicos y Geotécnicos

Los estudios geológicos y geotécnicos tuvieron como objetivo por un lado la caracterización geológica y geomorfológica de la zona de implantación de las posibles trazas, y por otro lado la definición  de las condiciones de fundación e identificación de yacimientos de materiales para la construcción en las zonas, a partir de los antecedentes disponibles y de las investigaciones realizadas para este Estudio.

Los trabajos fueron desarrollados en tres etapas:

- En la Etapa I se procedió a la Planificación de los Estudios, que consistió en la recopilación y análisis de los antecedentes disponibles y en la realización de un viaje de reconocimiento a la zona, trazas preseleccionadas y ET preexistentes. Desarrollándose las siguientes tareas:

  - Recopilación de toda la información disponible del área estudiada, tales como publicaciones e informes geológicos, geotécnicos, geomorfológicos, cartográficos, modelos de elevación digital, imágenes de sensores remotos, fotografías aéreas y estudios anteriores en el área.

  - Análisis de las investigaciones geotécnicas, tales como sondeos rotativos con extracción de testigos, caracterización de materiales de cobertura, perfiles geológico-geotécnicos, ensayos de laboratorio, exploraciones geofísicas, etc.

  - A efectos de analizar las áreas de las distintas trazas propuestas, en lo concerniente a sus aspectos geológicos, estructurales y geomorfológicos se realizaron y procesaron distintos mosaicos de imágenes Landsat y modelos de elevación digital (GDEM ASTER).

- La Etapa II consistió en la realización de las investigaciones, sondeos de campo e identificación de yacimientos en la traza y sitio para las estaciones transformadoras  preseleccionadas. Desarrollándose las siguientes tareas:

  - Ejecución de sondeos y reconocimiento de yacimientos.

  - Ejecución de Pozos a cielo abierto (Calicatas), Resistividad del suelos

  - Trabajos en laboratorio de muestras de suelos, .ensayos químicos.

  - Elaboración de Informes, geomorfológicos, geológicos, geotécnicos, sísmicos.

2.5. Elaboración de Planos geomorfológicos, geológicos, geotécnicos y sísmicos p

A continuación se hace una descripción resumida de las características topográficas,  geológicas regional y de las características morfológicas de una franja de aproximadamente 20 km de ancho a lo largo de la traza del Proyecto.

# CARACTERIZACIÓN TOPOGRÁFICA

TRAMO I

El área de emplazamiento de la ET río Diamante hasta aproximadamente superar la Quebrada La Hedionda corresponde a una meseta de pie de monte y depósitos recientes de origen eólico, atravesada por algunos arroyos de escasa profundidad, siendo el más profundo el de la quebrada La Hedionda, con sus respectivos rasgos deposicionales y erosivos, Comprende en su totalidad a sedimentitas y sedimentos pertenecientes a la Formación Villa  Atuel.

Se extiende desde Prog. 0,00 hasta Prog. 21,10.

Se trata de un terreno llano con escasa inclinación hacia el SE, siguiendo la pendiente de los ríos Atuel y Diamante, que son los principales colectores del drenaje regional.

La vegetación es achaparrada con la presencia de jarilla y alpataco.

TRAMO II

Corresponde a un tramo desértico que se extiende desde el VCH 2 hasta la proximidad de la intersección de la traza con la R P 27 de San Luis. Está caracterizado por una topografía ondulante de pequeñas lomadas chatas de amplia longitud de onda, generalmente sus senos no constituyen verdaderos valles de drenaje, sino que son hondonadas producto de la erosión eólica. Además se destacan algunas dunas o médanos de hasta 6 u 8 m de altura, muy aislados y con una densa cobertura de chañares. Más raro aún y errático son médanos activos formados por arena suelta sin ningún tipo de cobertura vegetal.

Desde la altura de Gaspar Campo hasta el río Salado la traza  acompaña al río Diamante y zona de influencia, en este sector el río se presenta seco en gran parte del año, formado por un valle amplio y plano con barrancas de poca altura, no superan los 3m de altura. Se  presentan algunos meandros activos en épocas de grandes crecidas y otros viejos meandros abandonados, en ninguno de los casos han sido aún invadido por vegetación alguna.

La dinámica de los ríos seniles hace que sus cauces tiendan a divagar  por un amplio valle que supera en amplitud de los mismos, formando meandros y en el caso de desembocaduras a un río colector (caso del río Diamante en el Salado),  si la cantidad de agua y la energía es grande forma un cauce definido como se observa en la paleoforma. Cuando el río actuaba en estado natural la unión de éste con el colector formaba la típica V.

El clima es semiárido con vientos frecuentes del NNW – SSE.

En cambio cuando se redujo el caudal y por ende la dinámica, por la regulación con los embalses de aguas arriba y la intensiva actividad antrópica  la escasa y esporádica agua que llega al lugar, tendió a buscar otros cauces y lo hizo por bajos topográficos siempre tendiendo hacia aguas abajo del colector.

En el caso de la desembocadura del Río Diamante al Río Salado ha formado el típico delta con un brazo norte antiguo y abandonado y el brazo sur con caudales muy menguados, esporádicos o estacionales, que rara vez llegan al colector.

El valle del cauce norte (antiguo y abandonado), con el correr del tiempo desaparecerá por colmatación eólica de arenas proveniente de las dunas circundantes.

El nuevo cauce se inicia a 1 km aguas arriba del vértice VCh – 02ª  y  desemboca a 8 km al sur del antiguo cauce norte, a 600m  al norte del cruce del gasoducto Centro  Oeste al río Salado.

El tramo II se extiende desde Prog. 21,10 hasta Prog. 267,00.

El clima es semiárido con vientos frecuentes del NNW – SSE, vegetación escasa y achaparrada.

La escasa vegetación está formada por islotes de montes de caldén, chañar y pastos duros de altura de no más de 0,50 m; la jarilla es cada vez más escasa.

TRAMO III

Comprende desde la R P 27 hasta el FF CC de Pegasano. Está constituido por una zona de verdaderos médanos estables. Los médanos en algunos sectores llegan a tener hasta 10m de altura, con respecto al nivel general de la zona, generalmente están cubiertos de pastos de baja altura y escasa presencia de arbustos. Se extiende desde Prog. 267,00 hasta Prog. 372,00.

El clima es algo más húmedo que el anterior tramo, los vientos también menos frecuentes.

Es una zona de ganadería activa, en menor medida agrícola y la vegetación natural ha quedado reducida a los sectores más altos de las lomadas.

Cobertura de pastos de baja altura y escasa presencia de arbustos. Vegetación natural en lomadas

TRAMO IV

Comprende una franja de orientación NNW – SSE, desde la altura de Pegasano hasta las proximidades de Hipólito Bouchard. Es una prolongación hidrográfica del río Quinto. Se trata de una zona deprimida con presencia de una gran cantidad de lagunas alargadas y alineadas según el sentido de la topografía regional.

Topográficamente es una zona plana en sentido de la traza de la línea que la corta transversalmente y, escasamente inclinada hacia el sur. Las lagunas ubicadas en la zona de influencia de la traza se observan que son de poca profundidad, tomando como referencia algunos cercos que las atraviesan, en los cuales se llegan a observar parte de los postes de los mismos. Se ha tratado de evitar pasar la traza por sobre las lagunas o afectarlas en la menor manera posible. Actualmente gran parte de los bajos se encuentran secos con una cobertura de costra salina y muy escasa vegetación. Se extiende desde Prog. 372,00 hasta Prog. 470,00, superando la longitud de la traza del proyecto.

El clima es húmedo y la vegetación constituida por pastizales y en la zona de lagunas se observan juncos, gran desarrollo de la agricultura.

Vegetación constituida por pastizales.

TRAMO V

Comprende al área desde Hipólito Bouchard hasta la ET Coronel Charlone, zona de llanuras planas de cultivos intensos. Se extiende desde Prog. 470,00 hasta el final del Proyecto en Prog. 486,70.

La vegetación  corresponde a islotes de montes de eucaliptos, acacias y otros plantados. El clima es húmedo.

Zona de cultivo intenso e islotes de montes.

La traza de la LEAT del proyecto se encuentra incluida en los TAMOS  IV y V de la descripción anterior.

# CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA

Geología General

El área de estudio es una extensa transecta de 500 kilómetros de largo por 20 kilómetros de ancho aproximadamente, correspondiente a la Llanura Pampeana. Esta presenta, desde el límite Oeste correspondiente al Bloque de San Rafael, una  suave pendiente hacia el Este, sin afloramientos precuartarios y en donde los depósitos fluvio-eólicos del Pleistoceno tardío al Holoceno constituyen el material litológico dominante de superficie.

La geología del subsuelo está basada en datos geofísicos a partir de sondeos sísmicos, en perforaciones profundas y modelizaciones gravimétricas que permiten caracterizar distintas cuencas tectónicas, presentando un basamento cristalino irregular sobre el que descansa una potente secuencia sedimentaria continental Meso-Cenozoica. Estas cuencas están delimitadas por umbrales tectónicos en el subsuelo que, en algunos casos, se presenta como asomos rocosos de manera extraordinaria. Estos  vestigios de basamento aflorante y de escaso desarrollo areal, está representado por las rocas presentes  a 50 kilómetros al sur de esta traza en la cantera de Green  (San Luis) y Lonco Vaca (La Pampa), y a 20 kilómetros al norte de la localidad de Navia, en el Cerro Cerrillos (San Luis).

Las primeras, ubicadas al sur, se corresponden con rocas ígneo metamórficas Precámbricas-eopaleozoicas (Chernicof, 2007), mientras que las aflorantes en el Cerro Los Cerrillos se corresponden con vulcanitas y pórfidos riolíticos Triásicos (Kostadinof, 2002). En pozos realizados para éste estudio en la traza, al sur del Cerro Cerrillos, se encontraron estas rocas a 6 y 8 m metros de profundidad cubiertas por de suelos eólicos.

Los lineamientos estructurales principales de rumbo Norte–Sur pueden observarse en la siguiente figura destacándose la falla regional que coincide con el curso actual del Río Desaguadero-Salado y la Falla de Lonco Vaca determinada por geofísica de subsuelo. Su presencia no afectará a la fundación o concreción de la obra.

Cuencas sedimentarias presentes en el sector centro-oeste del área. (KOSTADINOFF et al, 2006)

Cuencas sedimentarias presentes en el sector Este del área. (GREGORI et al, 2009)

Contexto geotectónico presente en la traza CHERNICOFF et al, 2007

|

Perfil geológico esquemático al sur de la traza (CHERNICOFF et al., 2007)

Geología del Cuaternario

Como se mencionó anteriormente no hay afloramientos precuartarios en la traza de estudio del presente trabajo, en donde los depósitos fluvio eólicos del Pleistoceno tardío al Holoceno cubren en toda la extensión a los depósitos meso-cenozoicos de estas cuencas sedimentarias.

Al Oeste del Río Desaguadero-Salado, en el sector mendocino, estos sedimentos fueron datados y caracterizados por Tripaldi, Zarate y Brook (2010) afirmando que “análisis sedimentológicos de la planicie agradacional permitieron reconocer depósitos fluviales y fluvio-eólicos en la base, cubiertos por otros netamente eólicos en los tramos superiores que pasan transicionalmente a los sedimentos de las geoformas eólicas superficiales. Dataciones OSL (Luminiscencia Ópticamente Estimulada) sobre muestras de arena de la planicie de agradación regional indican que los sedimentos fluviales y fluvio-eólicos fueron depositados durante el Pleistoceno tardío, entre 50.000 y 21.000 años AP, en tanto hacia finales del Pleistoceno tardío, entre 21.000 y 14.400 años AP, se hizo predominante la sedimentación eólica”.

Ladera norte del río Seco de la Hedionda (norte de San Rafael).

Hacia el este de la traza Szelagowski, Zarate y Blasi (2004) consideran que “los modelos sedimentarios propuestos hasta el momento, sugieren que los materiales arenosos cuaternarios constituyen las facies proximales de un sistema eólico regionalmente muy extenso (Iriondo y Kröhling, 1996), cuyas áreas de aporte estuvieron localizadas en las planicies de inundación del sistema fluvial del Bermejo-Desaguadero-Salado-Curacó). Distintos autores coinciden en que vientos predominantes del cuadrante oeste-sudoeste habrían deflacionado estos materiales para transportarlos hacia el este-noreste, cubriendo gran parte del centro este de la provincia de La Pampa, así como principalmente las provincias de Buenos Aires, sur y este de San Luis, este de Córdoba y Santa Fe”.

Este modelo explicaría la variación granulométrica existente entre los sedimentos arenosos en el oeste y la presencia del limo aflorante en General Villegas (Buenos Aires), Laboulaye (Córdoba) y Rufino (Santa Fe).

En el modelo propuesto por Iriondo y Kröhling  (1996) con el Sistema Eólico Pampeano del Cuaternario y los subsistemas Mar de Arena (arena) y la franja Periférica de Loes (limo) permite identificar los procesos climáticos del Cuaternario, la fuente de aporte de sedimentos, la extensión areal de estos depósitos y la variación granulométrica ocurrida de Oeste a Este por el accionar de los vientos dominantes en ese momento.

Las variaciones climáticas ocurridas en el presente, con un incremento de las precipitaciones hacia el Este, fundamentalmente en el Sur de Córdoba y Santa Fe y en el Noroeste de Buenos Aires ha generado en algunos casos, ambientes lagunares en zonas bajas con depósitos pelíticos actuales y concentraciones salinas evaporíticas asociadas.

Esquema del Sistema Eólico Pampeano propuesto por Iriondo y Kröhling  (1996)

Dunas Pleistocenas al  Oeste de San Luis

Depósitos del Loess pampeano (limo) en borde de laguna con eflorescencias salinas. NW Buenos Aires

Mapa Geológico de Mendoza (Fuente: SEGEMAR. 1993)

Mapa Geológico de  San Luis (Fuente: SEGEMAR. 1999)

Mapa Geológico de Córdoba (Fuente: SEGEMAR. 1995)

Mapa Geológico de Buenos Aires (Fuente: SEGEMAR. 1999)

##### Geomorfología General

Unidades Geomorfológicas:

1.- Llanura de la Travesía,

1. A. Llanura fluvio eólica de la Travesía.

1. B. Oasis de San Rafael

2.- Sistema Eólico Pampeano (Iriondo y Kröhling, 1996)

2. A. Mar de Arena Pampeano

2. A.1. Río Desaguadero - Batavia

2. A.2. Batavia-Huidobro

2. A.3. Huidobro - Bunge

2. B.  Faja Periférica de Loess

2. B.1 Villegas-Rufino-Laboulaye.

El área de estudio está comprendida entre los paralelos S 34º 30´ y S 34º 42´ y los meridianos W 68º 36´ y W  63º 18´, la que se corresponde con una faja aproximada de 20 km de ancho por 500 kilómetros de largo de orientación Oeste Este a partir de la ciudad de San Rafael (Mendoza) hasta el partido de General Villegas (Buenos Aires).

En esta extensión, pueden distinguirse tres unidades geomórficas principales y dentro de ellas subunidades menores o subordinadas. De Oeste a Este pueden definirse: la “Llanura de la Travesía”, el “Mar de Arena Pampeano” y la “Faja Periférica de Loess”, estas dos últimas como parte de Sistema Eólico Pampeano (Oriundo y Kröhling, 1996).

Las primeras dos unidades, que abarca desde la Estación Transformadora Diamante, en Mendoza hasta Villa Huidobro en Córdoba,  se caracterizan por un relieve ondulado, no pronunciado, siendo los depósitos de arena superficiales, de decenas de metros de espesor, su componente litológico esencial. Alternan ya en el Este (principalmente sur de Córdoba)  lagunas menores no integradas con agua salobre, generadas en bajos topográficos deflacionarios. Esta área de la traza, en transición a la Faja periférica de Loess, se encuentra representada por una zona llana cubierta por un manto de depósitos eólicos de limo (Loess) en la que se encentran las localidades de General Villegas, Laboulaye y Rufino.

1.- Llanura de la Travesía.

La traza se corresponde con la unidad geomorfológica fluvio-eólica conocida con el nombre Llanura de la Travesía, ubicada en el sector oriental de la Provincia de Mendoza, limitada al Oeste por el bloque de San Rafael y al Este por el Río Desaguadero. Constituyen depósitos pedemontanos originados por el sistema fluvial Atuel-Diamante en un extenso abanico aluvial pleistoceno sobre los que se imprime el posterior accionar eólico con depósitos de arena (dunas) y cuencas de deflación asociadas.

Dentro de esta unidad pueden subdividirse el “oasis” de San Rafael  y la llanura fluvio eólica de la Travesía.

1.1. Llanura fluvio eólica de la Travesía.

Caracterizada por depósitos de arena del Pleistoceno tardío-Holoceno  como cadenas de médanos (dunas) cubiertos de vegetación, asociados a cuencas de deflación y médanos vivos aislados. Se sobre impone el accionar de cursos de agua efímeros actuales, asociados a crecidas estacionales que cortan estos depósitos arenosos presentando cauces planos con márgenes verticales de varios metros de altura, tal cual puede observarse en  Arroyo Hediondo y arroyo Agua de los Chanchos, ambos tributarios de Río Diamante.

Arroyo El Hediondo en el sector norte de la ET Diamante.

Llanura de la Travesía al norte de San Rafael sobre ruta Nacional N°143, al fondo Bloque de San Rafael.  Tomada hacia el sur.

Dunas Pleistocenas en la Llanura de la Travesía. Noroeste de Monte Coman.

Caminos de arena sobre lomadas suaves en Llanura de la Travesía. Pampa del Tigre, Mendoza. (Tomada hacia el este).

1. B. Oasis de San Rafael

El oasis está caracterizado por la dinámica fluvial del Rio Diamante, desarrollando una amplia llanura aluvial que se extiende desde San Rafael hasta Monte Comán. Esta planicie, hoy está fuertemente antropizada donde un enrejado de canales mantiene irrigado los campos de cultivo de la zona. El río Diamante continúa su camino atravesando con escasa pendiente y en un amplio cauce (desarrollado con mayores caudales producto el agua de deshielo de los glaciares pleistocenos) la llanura de la Travesía hasta desembocar en la margen derecha del Río Desaguadero-Salado. Esta planicie de inundación actual, está formada fundamentalmente por sedimentos areno-limosos y niveles de gravas subordinados (Tripaldi, 2010). La presencia del nivel freático a escasa profundidad genera en algunos sectores del oasis, ambientes fácilmente inundables.

Llanura aluvial con niveles de grava en el oasis antropizado de San Rafael.

Ambientes inundables en el oasis de San Rafael

Canales de irrigación sobre la ciudad de San Rafael que atraviesan el oasis antropizado.

2.- Sistema Eólico Pampeano (Iriondo y Kröhling, 1996)

2.1. Mar de Arena Pampeano

2.1.1. Río Desaguadero - Batavia

Desde El Río Desaguadero hacia el Este se presenta una geomorfología asociada fundamentalmente al trabajo geológico de los vientos pleistocenos con la presencia de depósitos de arena y cubetas de deflación. Estas últimas, en muchos casos, cubiertas de agua por afloramiento del nivel freático  generando ambientes palustres (lagunas) y anegadizos conocidos con el nombre de “guadales”. Iriondo y Kröhling (1996) definieron  geomorfológicamente a este sector de la llanura pampeana, Mar de Arena Pampeano, como resultado directo de procesos de sedimentación eólico caracterizado por la presencia de médanos longitudinales, estabilizados por la vegetación del lugar y en algunos casos aislados. También pueden observarse médanos vivos debido a las malas prácticas agropecuarias generando la removilización de estos depósitos pleistocenos. Estos, con alturas que van entre 2 a 5 ms, pueden presentarse individuales (barjanes) o formando complejos medanosos como ergs y akle. Estas acumulaciones de arena alcanzan a tener varios kilómetros de longitud, un ancho de 1 a 2 kilómetros y hasta 40 ms de altura.

El tamaño de los médanos va decreciendo desde el Río Desaguadero hasta la localidad de Batavia (San Luis), haciéndose cada vez menos pronunciadas las lomadas y se observa más suave la ondulación del relieve hacia el este con la presencia de lagunas aisladas en bajos topográficos generados por el accionar erosivo del viento.

Médanos pleistocenos del Mar de Arena Pampeano en San Luis.

Médanos Longitudinales del Mar de Arena Pampeano en San Luis.

Vista panorámica hacia el sur desde ruta Provincial N°3  Zona Nahuel Mapa, San Luis.

2.1.2. Batavia-Huidobro

Constituye una monótona superficie medanosa ligeramente ondulada con continuidad de sedimentos arenosos eólicos presentes en el Oeste, pero en este caso, se incrementa la presencia de bajos topográficos inundados, haciéndose común en estos lugares depósitos lagunares de grano fino limo- arcilloso con eflorescencias salinas. Esta agua freática salobre, aflorante en estos cuerpos de agua menores, es la responsable de la concentración de sales en sus márgenes. Estas lagunas no integradas constituyen el sistema hídrico del lugar  registrándose rasgos menores de erosión hídrica actual (pequeñas cárcavas) en las márgenes de estas diminutas cuencas endorreicas.

Lomadas suaves con monte de Caldén. Zona Noreste de Villa Huidobro. Córdoba.

Pequeñas lagunas en cubetas de deflación con agua salobre. Noroeste de Villa Huidobro, Córdoba.

2.1.3.  Huidobro - Bunge

Transición entre los depósitos arenosos y limosos del Sistema Eólico Pampeano (Iriondo y Kröhling, 1996). Esta zona llana presenta un sinnúmero de lagunas no integradas. La poca pendiente se refleja en el estancamiento de las aguas en lagunas y zonas anegadizas. El espacio totalmente antropizado por la excelente productividad de sus suelos desdibuja las geoformas naturales, y la presencia de canales aliviadores controlan el drenaje natural de lugar.

La granulometría del manto sedimentario eólico disminuye de Oeste a Este, aumentando la presencia de limo sobre la fracción arena hacia el Este.

Extensa llanura pampeana con bajos topográficos donde asoma el nivel freático.

Lagunas características en el paisaje del sur de Córdoba.

Faja Periférica de Loess

2.1.4.  Villegas-Rufino-Laboulaye

Esta extensa área llana forma parte de la Faja Perisférica de Loes y es parte de una superficie de deflacion (Iriondo y Kröhling, 1996)) en la que los depósitos loésicos pleistocenos constituye el material originario de los suelos del lugar. Esta zona está antropizada completamente debido a la productividad de sus suelos. Si bien no se observa una red de drenaje debido a la escasa pendiente de su superficie, se han cavado canales de drenaje aliviadores como solución a la periodicidad de inundaciones ocurridas en el lugar. Estos canales condicionan hoy el escurrimiento natural del agua y el nivel piezométrico del lugar. También suelen encontrarse niveles de tosca (concreciones de CO3Ca) entre los 2 y 4 mts de la superficie.

Planicie de deflación (Iriondo y Kloning, 2007) en Bunge, Buenos Aires.

Canales aliviadores.

GEOLOGÍA DEL PROYECTO

La geología de la traza se dividió por sectores de acuerdo a la geomorfología y estratigrafía del ambiente. Las estructuras geológicas no se describieron dado que solo son identificadas por métodos geofísicos en profundidad y para el caso únicamente se consideran los sedimentos del Cuaternario  superficiales que comprometerán a las fundaciones de las obras.

Rocas pertenecientes al ámbito de las sierras pampeanas se observan al norte de la traza  en las provincias de Córdoba y San Luis; en ésta última provincia se encontraron  rocas pertenecientes a éste ámbito a profundidades entre 8 y 10 m de la superficie en perforaciones realizadas  entre la RP 37 y el río Salado.

SECTOR I

Entre ET río Diamante y RN 143.

Este sector se encuentra dentro del ámbito geológico de las Sierras Pintadas, borde nordeste del bloque de San Rafael, La presencia de arenas gris-pardas, de grano mediano a fino y escaso limo constituyen la Formación Villa  Atuel, en profundidad aparecen lentes de grava fina homogénea de escaso espesor, que no superan los 50cm, y tosca.

La unidad se extiende en gran parte del oasis de cultivo de San Rafael, con exposiciones a lo largo de las barrancas del río Atuel y en la base de las barrancas de cursos de menor jerarquía tales como el río Seco de La Hedionda y cursos efímeros de la bajada de Colonia las Malvinas, Arroyo La Nora y Río Seco de la Huella.

La litología de la Formación Villa Atuel comprende paquetes de depósitos eólicos («limos parecidos al loess») con varios bancos intercalados con depósitos fluviales.

Una sección representativa de la unidad se ubica en la ruta 143 sobre la margen S del río Atuel.

Está compuesta por unos 15 m de psamopelitas dispuestas en bancos de limos macizos que alternan con arenas fluviales, de espesores variables entre 0,20 m y 1,50 metros. La parte cuspidal, con la que remata la sucesión, está formada por 1,5 m de arena media con grava, que incluye un nivel de ceniza volcánica muy próximo a la superficie. En la parte media del perfil se observan otros dos niveles de cenizas volcánicas. Algunos bancos sedimentarios exhiben rasgos pedológicos de suelos de llanura de inundación.

A lo largo del río Seco de La Hedionda, la parte cuspidal está compuesta por arenas gruesas con niveles de gravilla y sábulo, dispuestas en bancos tabulares discretos que señalarían varios episodios de acumulación

Al NO,  en el cruce del arroyo Salamanca con la ruta 143, también se presenta un manto arenoso coronando la sucesión sedimentaria que, por sus características, es correlacionable con la parte más alta de la Formación Villa Atuel y que sepulta un paleosuelo desarrollado sobre  estos depósitos.

El perfil casi completo de la Formación Atuel se  observa en el arroyo   La Nora que se encuentra en las proximidades  de la ET Río Diamante.

Vista de la margen izquierda de un sector del Arroyo La Nora, se observa la terraza aluvial actual, talud de tosca y estrato de grava en la parte cuspidal del perfil.

SECTOR  II

Desde RN 143 hasta 36 km al este del VCH 2.

Médanos fijos por vegetación o  carentes de las mismas. Son arenas finas de origen eólico, muy homogéneas, sin estratificación aparente o visible estratificación entrecruzada observadas en algunos cortes de laderas de arroyos.

La ladera norte de la quebrada La Hedionda  muestra su desarrollo máximo de  aproximadamente 10m, en la que a partir de los 6 – 7m de profundidad se observan intercalaciones de grava homogénea, de tamaño mediano, en forma de lentes discontinuos.

Los médanos tienen una orientación preferencial NNW – SSE.

Médanos y mantos de arena

Los depósitos arenosos que cubren un amplísimo sector de la traza no se definieron formalmente como unidad litoestratigráfica. Se refieren a ellos como médanos y «guadales»

(término local utilizado para designar acumulaciones arenosas, que no constituyen elevaciones como los médanos, donde es dificultoso el tránsito con vehículos por la poca compactación de los sedimentos eólicos). Con el objeto de describir las características de esta extensa cubierta se la ha subdividido en tres áreas geográficas: Médanos de la Travesía, Médanos de Ñacuñán y Médanos de Picardo.

Los Médanos de la Travesía se extienden desde el N del río Seco de La Hedionda hasta el río

Seco Hondo, donde cubren a los afloramientos del Terciario. Los médanos exhiben una morfología compleja cuyo análisis permite inferir dos sistemas. Uno, con sus ejes mayores con alineación SO-NE, al que luego se superpuso un sistema más joven de médanos asimétricos orientados NO-SE, con sus flancos SO más tendidos.

Los Médanos de Ñacuñán se desarrollan  hacia el E de la zona de canales abandonados o «planicie de derrame» del río Seco de Las Peñas y del zanjón Hondo. Estos sistemas de médanos cubren en discordancia cualquiera de las unidades precedentes asignadas al Cuaternario y al Terciario tardío.

Los Médanos de Picardo se emplazan al S del río Atuel. Constituyen un campo arenoso de gran extensión, que no afecta a la traza  de la obra.

SECTOR III

Desde 30 km al este del VCH 2 hasta el  oeste de la provincia de Córdoba  en coincidencia con el cruce del ferrocarril que une Villa Huidobro con Villa Valeria.

Médanos cubiertos con vegetación arbustiva y alto grado de erosión eólica, corresponden a acumulaciones de arenas medianas a finas, gris castañas;  en algunos sectores pueden aparecer areniscas limosas o arenas pluviales como en el tramo que la línea afecta el cauce del río Diamante.

Suelos aluviales y eólicos en el cauce del Río Diamante. RP 206.

La erosión fluvial es importante, pese a las escasas precipitaciones, da origen a la formación de cárcavas de magnitudes importantes, por la falta de material fino en los suelos,  observación hecha en parajes cercanos al río Salado.

Cárcavas en sedimentos arenosos en las proximidades del Río Salado. MD

Cárcavas en sedimentos arenosos en las proximidades del Río Salado. MI

SECTOR IV

Comprende desde el cruce del ferrocarril Villa Huidobro-Villa Valeria hasta  el VCH 9.

Corresponden a  sedimentos de origen eólico, areno limosos o areno limo-arcillosos.

Morfológicamente el sector se caracteriza por la presencia de lagunas de origen erosivo (cuenca de deflación) con presencia de napas freáticas a poca profundidad, entre 2 y 3 m, con aguas salobres y saladas. La granulometría fina de los sedimentos hace que el sustrato se presente impermeable y permita la acumulación de aguas provenientes del río Quinto o lluvias y de esta manera, den origen a lagunas permanentes.

La orientación de las lagunas es coincidente con la dirección preferencial de los vientos que son NNW – SSE.

SECTOR V

Desde el VCH 9 hasta ET Coronel Charlone.

Corresponden a sedimentos de la Formación Junín; son sedimentos de origen eólico y de tamaño areno limosos. GEOTÉCNICA

Se determinaron las propiedades físico-mecánicas del terreno, en el lugar de emplazamiento CARACTERIZACIÓN de la obra, tipo de cimentación más adecuada, las tensiones  admisibles del subsuelo,  y en caso necesario las precauciones constructivas que aseguren la normal ejecución de la infraestructura.

# CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA

Se determinaron las propiedades físico-mecánicas del terreno, en el lugar de emplazamiento de la obra, tipo de cimentación más adecuada, las tensiones  admisibles del subsuelo,  y en caso necesario las precauciones constructivas que aseguren la normal ejecución de la infraestructura.

Trabajos de Campo:

Se ejecutaron para la traza del Proyecto 38 sondeos de profundidades variables hasta 10,45 m,   de acuerdo a la técnica de Terzaghi, que consiste en la hinca de un sacamuestra normalizado de 35 mm. De diámetro interior, con una energía de 49 Kgm Se midió la compacidad relativa de los diferentes mantos mediante la ejecución del Ensayo Normal de Penetración (S.P.T.) cada metro hasta alcanzar los límites de perforación.

Ejecución de Ensayo Normal de Penetración (S.P.T.)

Simultáneamente a la hinca las muestras penetraron en tubos de PVC, alojados en el interior del saca testigos, los que una vez extraídos del mismo y sellados convenientemente en ambos extremos se remitieron al laboratorio para la realización de los ensayos físicos y mecánicos previstos.

A medida que se ejecutaron las perforaciones se describieron en forma tacto-visual los suelos  (color, textura, etc.), a fin de establecer la ubicación y espesores de los diferentes mantos que conforman la estratigrafía del área estudiada.

Trabajos de Laboratorio:

A fin de investigar las propiedades físicas y mecánicas de los diferentes mantos, sobre las muestras extraídas, se realizaron las siguientes determinaciones:

a.- Sobre la totalidad de las muestras:

A.1.- Contenido natural de humedad

A.2.- Límite líquido y límite plástico. Por diferencia se obtiene el índice de plasticidad.

A.3.- Fracción limo más arcilla por lavado sobre tamiz Nº 200 y granulometría  completa por vía húmeda.

b.- Sobre los testigos obtenidos sin signos visibles de perturbación:

B.1.- Peso de la unidad de volumen natural y reducido a seco.

b.2.- Determinación de los parámetros de corte en términos de presiones totales, Cu y Ou, a través de la ejecución del ensayo triaxial por  etapas sucesivas en condición no drenada

c. Ensayos químicos sobre muestras de suelo

pH, Cloruros, Sulfatos y Sales Totales para la determinación de la agresividad al hierro y hormigón

Normas de ensayo: Los ensayos de campo y laboratorio se ejecutaron en un todo de acuerdo con las normas IRAM  y/o  ASTM

Resultados: En las planillas adjuntas se han volcado los valores obtenidos durante la ejecución de los trabajos de campo y laboratorio.

Nivel Freático: Los mismos pueden observarse en planillas adjuntas de sondeos. Nivel que puede fluctuar según época del año y condiciones climáticas.

Análisis de los resultados y conclusiones

Tipo de Fundaciones: De acuerdo a las características de resistencia y deformación de la estratigrafía estudiada, función de los dos sondeos ejecutados, se aconseja fundar de acuerdo a los siguientes sistemas, técnicamente factibles:

Se dividió la traza de la LEAT en ocho tramos en  función de las características físico-mecánicas de los suelos detectados más la ET Coronel Charlone donde se ejecutaron los sondeos de 20m..

Sondeos realizados hasta 20 m de profundidad en el predio a construir la ET Coronel Charlone

Por otra parte se ejecutaron 6 pozos a cielo abierto (calicatas), hasta 4 m de profundidad o hasta que las condiciones lo permitieran, con el objeto de estudiar las características geológicas, estratigráficas, nivel freático y estabilidad de taludes. La distribución de estos pozos se hizo aproximadamente cada 100 km de la traza de línea.

Descripción de las calicatas ejecutadas

##### Calicata K1:

Ubicación: En las proximidades del VCh - 2

0,00 a 1,80m Arenas mal graduadas y arenas limosas, sin estratificación,  raicillas hasta los 0,90 m, sin suelo vegetal.

1,80 a 4,00 m Arenas mal graduadas y arenas limosas, presencia de nódulos de carbonatos ídem lo anterior.

Sin  napa freática hasta la profundidad investigada.

Paredes estables, mientras  estas conservan la  humedad, luego se erosionan por acción de los vientos.

##### Calicata K2:

Ubicación: En la margen izquierda del Río Salado

0,00 a 1,60m Arenas mal graduadas, sin estratificación aparente, compacta, sin suelo vegetal, con nódulos de carbonatos de hasta 5 cm.

1,60 a 2,00 m Arenas mal graduadas y arenas limosas, sin estratificación, menos compactas.

2,00 a 2,50 m arenas mal graduadas, presencia de partículas de yeso, menos compactas.

2,50 a 3,20 m manto de yeso y arenas muy finas, algo deleznables.

3,20 a 4,00 m arenas mal graduadas con nódulos de carbonatos y clastos aislados de cuarzo y basaltos.

Sin presencia de napa freática hasta la profundidad investigada.

Paredes del talud estables mientras se conserva la humedad, luego se erosionan por acción del viento.

##### Calicata 3:

Ubicación: En el borde derecho de la RN 35

0,00 a 0,10 m suelo vegetal.

0,10 a 1,00 m Arenas mal graduadas y arenas limosas, castaña, húmeda.

1,00 a 1,50 m Arenas mal graduadas, sin matriz o escasa de limo.

1,50 a 4,00 m Arenas mal graduadas, o arenas limosas, sin matriz, inestable.

Sin  napa freática hasta la profundidad investigada.

Paredes estables, mientras  estas conservan la  humedad, luego se erosionan por acción de los vientos.

##### Calicata K4:

Ubicación: En borde de laguna seca, en camino rural de la Estancia Aguacero.

0,00 a 0,60 m suelo vegetal.

0,60  a 2,00 m Arenas mal graduadas y arenas limosas.

Napa freática a los 1,60 m. Presencia de gran cantidad de agua.

Paredes estables, hasta antes de llegar a la napa freática, luego se producen desmoronamientos.  Se dio por finalizada la excavación a los 2,00 m por la imposibilidad de continuarla, por peligro de la  integridad física del personal interviniente en la excavación por desprendimiento de suelo.

##### Calicata K5:

Ubicación: En la playa de la futura ET Coronel Charlone

0,00 a 0,50 suelo vegetal

0,50 a 1,65 m Arenas limosas, sin estratificación, húmeda, paredes estables.

1,65 a 1,85 m limo calcáreo, (tosca) muy compacto, muy difícil de excavar.

1,85 a 3,20 m arenas limosas,  sin estratificación,  paredes estables hasta los 3,00 m hasta que aparece la napa freática

Paredes estables, mientras  estas conservan la  humedad, cuando aparece la napa freática se desmoronan, se suspendió la excavación por peligro de la integridad física del personal interviniente en la excavación.

##### Calicata K6:

Esta calicata no estaba planificada ejecutarla, se  realizó para comparación de sus características con las de K4 que se encuentra en el mismo ámbito de lagunas a 50 km aproximadamente entre ambas.

Ubicación: En borde del  camino rural que une Jovita con Pincen.

0,00 a 1,50 m arena mal graduada, castaña, sin suelo vegetal.

1,50 a 2,60 m arena limosa, sin estratificación, muy húmeda

Napa freática a los 1,60 m. Presencia de gran cantidad de agua.

Paredes estables, hasta antes de llegar a la napa freática, luego se producen desmoronamientos.  Se dio por finalizada la excavación a los 2,60 m por la imposibilidad de continuarla, por peligro de la  integridad física del personal interviniente en la excavación por desprendimiento de suelo

# ZONIFICACIÓN SÍSMICA

La traza está comprendida entre: la Zona Sísmica 3 (elevada), para el tramo ET río Diamante y parte de la traza en la provincia de Mendoza; Zona Sísmica 2 (moderada),  parte de la provincia de Mendoza;  Zona Sísmica 1(reducida), parte de la provincia de Mendoza,  la provincia de San Luis y parte de la provincia de Córdoba;  y la Zona Sísmica 0(muy reducida), que abarca parte de la provincia de Córdoba y provincia de Buenos Aires.

El INPRES establece coeficientes sísmicos para la Zona Sísmica 3 = Co 0,10; para la Zona Sísmica 2 = Co 0,05; para la Zona Sísmica 1 = Co 0,025 y para la Zona Sísmica 0 = Co 0,00, haciendo la salvedad que los estudios realizados por el Instituto, a los efectos de la determinación de los coeficientes zonales, para la Zona Sísmica 0 ha resultado un coeficiente Co= 0,013.

# MATERIALES DE CONSTRUCCION

Entre la ET Rio Diamante y el vértice VCh2 existen materiales para la construcción, consistentes en áridos, arena y arcilla en cantidades suficientes en las proximidades de la traza.

Al  SW de la provincia de San Luis en Los Cerritos, ubicado a 20km al norte de la traza, existe una cantera de roca sin actividad en la actualidad, de las cuales se explotaron áridos para la construcción de rutas.

# BIBLIOGRAFIA

CHERNICOFF C., SANTOS J., ZAPPETTINI E. y MCNAUGHTON2 N., 2007. Esquistos ser Paleozoico Inferior en la Cantera Green (35°04´S- 65°28´O), Sur de San Luis: edades U-Pb SHRIMP e implicancias Geodinámicas. Revista de la Asociación Geológica Argentina 62 (1): 154-158

COLLADO A., 2004. Formas de erosión eólica en el Sur de San Luis. Informativo Rural, E.E.A INTA San Luis, 1(3):8.

GREGORI D.,  ROBLES D.,  KOSTADINOFF G., ALVAREZ J.,  RANIOLO  A., BARROS   M. STRAZZERE L., 2009. Las Cuencas del Extremo Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Revista de la Asociación Geológica Argentina 64 (4): 586 – 593. Basas.

IRIONDO, N Y KRÖHLING, D.M., 1996. Los sedimentos eólicos del Noreste de la llanura pampeana (Cuaternario Superior). En: XIII Congreso Geológico Argentino. Buenos Aires, Actas 4,27-48.

KOSTADINOFF J.,  GREGORI  D., BJERG E., RANIOLO A. y ÁLVAREZ G.,  2002. La prolongación austral de las Sierras de San Luis. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 57 (4): 359-364. Bs As.

KOSTADINOFF J.,  GREGORI  D., RANIOLO A., LÓPEZ V. y STRAZZERE L., 2006. Configuración Geológica-Geofísica del sector Sur de la Provincia de San Luis. Revista de la Asociación Geológica Argentina 61 (2): 279-285. Bs As.

SZELAGOWSKI  M., ZARATE  M. y BLASI A., 2004. Aspectos Sedimentológicos de Arenas Eólicas del Pleistoceno Tardío-Holoceno de la Provincia de la Pampa. AAS Revista vol. 11 nº 2: 69-83. Asociación Argentina de Sedimentología. Bs.As.

TRIPALDI A., 2010. Campos de dunas de la planicie Sanrafaelina: patrones de dunas e inferencias paleoclimáticas durante el Pleistoceno Tardío-Holoceno. En Libro: Condiciones paleoambientales y ocupaciones humanas durante la transición pleistoceno-holoceno y holoceno de Mendoza. Compilado por Zárate; Gil; Neme. - 1a ed. - Buenos Aires: Sociedad Argentina de Antropología.

TRIPALDI A., ZÁRATE M Y BROOK G. 2010. Sucesiones Eólicas y Fluviales del Pleistoceno Tardío-Holoceno de la Planicie Sanrafaelina: Paleoambientes Y Paleoclima. En Libro: Condiciones paleoambientales y ocupaciones humanas durante la transición pleistoceno-holoceno y holoceno de Mendoza. Compilado por Zárate; Gil; Neme.  1a ed. Sociedad Argentina de Antropología. Buenos Aires.

G. NEME, F. BONAT, A. GIL, M. ZARATE, A. TRIPALDI & G. BROOK, 2010.  Procesos de Formación de Sitios y Ocupación Humana en los Campos de Médanos de la Planicie Mendocina. El Sitio El Chancho--1  y sus Implicancias para el Poblamiento Temprano del Oeste Argentino.

# ANEXOS

# ESTUDIOS GEOTÉCNICOS

## Coordenadas de calicata y perforaciones.

| Número | Longitud | Latitud |
| --- | --- | --- |
| K1 | -68,39576 | -34,47712 |
| K2 | -66,74521 | -34,54769 |
| K3 | -65,31424 | -34,58140 |
| P01 | -68,59266 | -34,55107 |
| P02 | -68,59208 | -34,55169 |
| P03 | -68,58937 | -34,55079 |
| P04 | -68,47512 | -34,50686 |
| P05 | -68,39597 | -34,47713 |
| P06 | -68,20753 | -34,48382 |
| P07 | -68,12243 | -34,49691 |
| P08 | -67,87672 | -34,49869 |
| P09 | -67,71365 | -34,50186 |
| P10 | -67,54048 | -34,50853 |
| P11 | -67,33080 | -34,51655 |
| P12 | -67,03083 | -34,52805 |
| P13 | -66,96645 | -34,53034 |
| P14 | -66,91584 | -34,53301 |
| P15 | -66,71710 | -34,54126 |
| P15-1 | -66,36665 | -34,54941 |
| P16 | -66,29995 | -34,55752 |
| P17 | -66,12093 | -34,56367 |
| P18 | -65,91238 | -34,53490 |
| P19 | -65,80064 | -34,57434 |
| P20 | -65,67459 | -34,57864 |
| P21 | -65,62061 | -34,57680 |
| P22 | -65,56800 | -34,57975 |
| P23 | -65,45465 | -34,56125 |
| P24 | -65,37060 | -34,56068 |
| P25 | -65,30708 | -34,56054 |
| P26 | -65,25241 | -34,58155 |
| P27 | -65,14419 | -34,58218 |
| P28 | -65,07500 | -34,57380 |
| P29 | -64,97945 | -34,58318 |
| P30 | -64,92449 | -34,58381 |
| P31 | -64,84908 | -34,58761 |
| P32 | -64,81534 | -34,58111 |
| P33 | -64,73875 | -34,58453 |
| P34 | -64,70527 | -34,59370 |
| P35 | -64,62350 | -34,58395 |
| P36 | -64,56871 | -34,58346 |
| P37 | -64,48664 | -34,58292 |
| P38 | -64,44513 | -34,57828 |
| P39 | -64,33309 | -34,58180 |
| P40 | -64,22681 | -34,59734 |
| P41 | -64,07973 | -34,61875 |
| P42 | -64,01572 | -34,61407 |
| P43 | -63,89433 | -34,60250 |
| P44 | -63,82814 | -34,60714 |
| P45 | -63,76026 | -34,62372 |
| P45-1 | -63,71820 | -34,62231 |
| P46 | -63,68317 | -34,62216 |
| P47 | -63,61522 | -34,64328 |
| P48 | -63,55208 | -34,66284 |
| P49 | -63,43368 | -34,69820 |
| P50 | -63,38648 | -34,70347 |
| P51 | -63,33147 | -34,70890 |
| P52 | -63,31607 | -34,71045 |
| K4 | -63,71857 | -34,61608 |
| K6 | -63,96859 | -34,60973 |
| P39 | -64,33309 | -34,58180 |
| P40 | -64,22681 | -34,59734 |
| P41 | -64,07973 | -34,61875 |
| P42 | -64,01572 | -34,61407 |
| P43 | -63,89433 | -34,60250 |

## Informe Técnico

TRAMO SONDEOS 39 - 52

- Fundaciones Indirectas

Mediante cilíndros excavados y hormigonados ins itu, calculados con los siguientes parámetros, con coeficiente de seguridad de 3

a.1.  Cota de apoyo: - 10, 00 m.  ( Si continuan iguales o mejores condiciones que las de apoyo hasta al menos -13,50 m)

Tensión admisible de fuste:

-  0, 30  a   -    1, 70 m.:   Despreciable

-  1, 70  a   -  10, 00 m.:   0, 280 t/m2

Tensión admisible de punta:

16, 0 t/m2   para un diámetro de  1, 20 m

15, 9 t/m2   para un diámetro de  1, 40 m

Por lo tanto para un cilíndro de 1, 20 m. se podrá disponer de una capacidad de carga admisible total de 26, 9 tn.

Para un cilíndro de 1, 40 m. se podrá disponer de una capacidad de carga admisible total de

34, 7 tn.

Empujes Activos (Relajamiento del suelo)

Prof                     Ea ( t/m2 ) con napa deprimida

0,00                          0

1,00                        1, 6

2,00                        2, 9

3,00                        4, 4

4,00                        5, 9

5,00                        6, 0

6,00                        8, 4

7,00                        7, 2

8,00                        9, 6

9,00                      12, 0

10,00                      11, 2

No se previo sobrecargas alrededor de las mismas en los calculos.

Se observa relajamiento de suelo a partir del nivel de terreno natural

De lo enunciado se desprende que se deberan tomar los recaudos necesarios en especial en el personal interviniente en las futuras excavaciones por posibles desprendimientos de suelos

Dichos valores deben contemplarse en el caso de anclajes

Empujes Pasivos  para diseño de anclajes

Prof                     Ep ( t/m2 ) se considero nivel de napa a 0,00 m

0,00                          0

1,00                        1, 0

2,00                        2, 3

3,00                        3, 5

4,00                        4, 6

5,00                        7, 2

6,00                        7, 4

7,00                      11, 7

8,00                      11, 8

9,00                      11, 9

10,00                      15, 5

Angulo de arrancamiento medio

Profundidad ( m )         Angulo medio         Angulo a utilizar con coeficiente de seguridad 3

( grados )                                    ( grados )

Entre 0,00 a -10, 00               4                                              1, 3

TRAMO SONDEOS  30  a  38

Condiciones mas desfavorables

- Fundaciones Indirectas

Mediante cilíndros excavados y hormigonados ins itu, calculados con los siguientes parámetros, con coeficiente de seguridad de 3

a.1.  Cota de apoyo: - 10, 00 m.  ( Si continuan iguales o mejores condiciones que las de apoyo hasta al menos -13,50 m)

Tensión admisible de fuste:

-  0, 30  a   -    1, 70 m.:   Despreciable

-  1, 70  a   -  10, 00 m.:   0, 280 t/m2

Tensión admisible de punta:

16, 0 t/m2   para un diámetro de  1, 20 m

15, 9 t/m2   para un diámetro de  1, 40 m

Por lo tanto para un cilíndro de 1, 20 m. se podrá disponer de una capacidad de carga admisible total de 26, 9 tn.

Para un cilíndro de 1, 40 m. se podrá disponer de una capacidad de carga admisible total de  34,7tn.

Empujes Activos ( Relajamiento del suelo )

Prof                     Ea ( t/m2 ) con napa deprimida

0,00                          0

1,00                        1, 6

2,00                        2, 9

3,00                        4, 4

4,00                        5, 9

5,00                        6, 0

6,00                        8, 4

7,00                        7, 2

8,00                        9, 6

9,00                      12, 0

10,00                      11, 2

No se previo sobrecargas alrededor de las mismas en los calculos.

Se observa relajamiento de suelo a partir del nivel de terreno natural

De lo enunciado se desprende que se deberán tomar los recaudos necesarios en especial en el personal interviniente en las futuras excavaciones por posibles desprendimientos de suelos

Dichos valores deben contemplarse en el caso de anclajes

Empujes Pasivos  para diseño de anclajes

Prof                     Ep ( t/m2 ) se considero nivel de napa a 0,00 m

0,00                          0

1,00                        1, 0

2,00                        2, 3

3,00                        3, 5

4,00                        4, 6

5,00                        7, 2

6,00                        7, 4

7,00                      11, 7

8,00                      11, 8

9,00                      11, 9

10,00                      15, 5

Angulo de arrancamiento medio

Profundidad ( m )         Angulo medio         Angulo a utilizar con coeficiente de seguridad 3

( grados )                                    ( grados )

Entre 0,00 a -10, 00               4                                              1, 3

TRAMO SONDEOS  16  a  29

Condiciones mas desfavorables

- Fundaciones Indirectas

Mediante cilíndros excavados y hormigonados ins itu, calculados con los siguientes parámetros, con coeficiente de seguridad de 3.

a.1.  Cota de apoyo: - 10, 00 m.  ( Si continuan iguales o mejores condiciones que las de apoyo hasta al menos -13,50 m)

Tensión admisible de fuste:

-  0, 30  a   -    3, 70 m.:   Despreciable

-  3, 70  a   -  10, 00 m.:   0, 630 t/m2

Tensión admisible de punta:

132, 0 t/m2   para un diámetro de  0, 60 m

127, 2 t/m2   para un diámetro de  0, 80 m

Por lo tanto para un cilíndro de 0, 60 m. se podrá disponer de una capacidad de carga admisible total de 44, 8 tn.

Para un cilíndro de 0, 80 m. se podrá disponer de una capacidad de carga admisible total de

73, 9 tn.

Empujes Activos (Relajamiento del suelo)

Prof                     Ea ( t/m2 ) con napa deprimida

0,00                          0

1,00                        0, 8

2,00                        1, 7

3,00                        3, 4

4,00                        2, 5

5,00                        2, 9

6,00                        3, 5

7,00                        7, 7

8,00                        4, 7

9,00                        5, 3

10,00                        5, 5

No se previo sobrecargas alrededor de las mismas en los calculos.

Se observa relajamiento de suelo a partir del nivel de terreno natural

De lo enunciado se desprende que se deberan tomar los recaudos necesarios en especial en el personal interviniente en las futuras excavaciones por posibles desprendimientos de suelos

Dichos valores deben contemplarse en el caso de anclajes

Empujes Pasivos  para diseno de anclajes

Prof                     Ep ( t/m2 ) se considero nivel de napa a 0,00 m

0,00                          0

1,00                        2, 0

2,00                        3, 8

3,00                        4, 2

4,00                      11, 0

5,00                      14, 4

6,00                      17, 3

7,00                      11, 0

8,00                      23, 1

9,00                      26, 0

10,00                      31, 0

Angulo de arrancamiento medio

Profundidad ( m )         Angulo medio         Angulo a utilizar con coeficiente de seguridad 3

( grados )                                    ( grados )

Entre 0,00 a -10, 00              18                                               6

TRAMO SONDEOS  15 B  a  15

Condiciones mas desfavorables

a. Fundaciones Indirectas

Mediante cilíndros excavados y hormigonados ins itu, calculados con los siguientes parámetros, con coeficiente de seguridad de 3

a.1.  Cota de apoyo: - 8, 00 m.  (Si continuan iguales o mejores condiciones que las de apoyo hasta al menos -11,50 m) – Apoyo en techo de gravas

Tensión admisible de fuste:

-  0, 30  a   -   8, 00 m.:  0, 600 t/m2

Tensión admisible de punta:

500  t/m2   para un diámetro de  0, 60 m

Por lo tanto para un cilíndro de 0, 60 m. se podrá disponer de una capacidad de carga admisible total de  150, 0 tn.

Empujes Activos ( Relajamiento del suelo )

Prof                     Ea ( t/m2 ) con napa deprimida

0,00                          0

1,00                        0, 8

2,00                        1, 2

3,00                        1, 8

4,00                        2, 3

5,00                        3, 1

6,00                        3, 5

7,00                        3, 8

8,00                        2, 9

No se previo sobrecargas alrededor de las mismas en los calculos.

Se observa relajamiento de suelo a partir del nivel de terreno natural

De lo enunciado se desprende que se deberan tomar los recaudos necesarios en especial en el personal interviniente en las futuras excavaciones por posibles desprendimientos de suelos

Dichos valores deben contemplarse en el caso de anclajes

Empujes Pasivos  para diseño de anclajes

Prof                     Ep ( t/m2 ) se considero nivel de napa a 0,00 m

0,00                          0

1,00                        2, 0

2,00                        5, 5

3,00                        8, 3

4,00                      12, 0

5,00                      13, 8

6,00                      17, 4

7,00                      22, 7

8,00                      38, 4

Angulo de arrancamiento medio

Profundidad ( m )         Angulo medio         Angulo a utilizar con coeficiente de seguridad 3

( grados )                                    ( grados )

Entre 0,00 a -8, 00              28                                               9, 3

TRAMO SONDEOS  5  a  14

Condiciones mas desfavorables

Fundaciones Directas

a.1.) Mediante Bases aisladas

a.1.1.-)  Cota de Apoyo : - 2, 00 m. respecto del nivel de boca de pozos

Tensión admisible                   Relación                Tapada          Coef. Seg.

(Tn/m2)                            Ancho/largo              (m)

5, 400                                B/L = 1                   2, 0                   3

B>= 1,0

b. Fundaciones Indirectas

Mediante cilíndros excavados y hormigonados ins itu, calculados con los siguientes parámetros, con coeficiente de seguridad de 3

b.1.  Cota de apoyo: - 10, 00 m.  ( Si continuan iguales o mejores condiciones que las de apoyo hasta al menos -13,50 m)

Tensión admisible de fuste:

-  0, 30  a   -    4, 70 m.:  0, 200 t/m2

-  4, 70  a   -   10,00 m.:  0, 700 t/m2

Tensión admisible de punta:

159, 8  t/m2   para un diámetro de  0, 60 m y 0, 80 m

Por lo tanto para un cilíndro de 0, 60 m. se podrá disponer de una capacidad de carga admisible total de  54, 0 tn.

Para un cilíndro de 0, 80 m. se podrá disponer de una capacidad de carga admisible total de

92, 0 tn.

Empujes Activos ( Relajamiento del suelo )

Prof                     Ea ( t/m2 ) con napa deprimida

0,00                          0

1,00                        0, 6

2,00                        1, 3

3,00                        2, 0

4,00                        2, 7

5,00                        2, 8

6,00                        3, 1

7,00                        3, 7

8,00                        4, 2

9,00                        4, 7

10,00                        5, 2

No se previo sobrecargas alrededor de las mismas en los calculos.

Se observa relajamiento de suelo a partir del nivel de terreno natural

De lo enunciado se desprende que se deberan tomar los recaudos necesarios en especial en el personal interviniente en las futuras excavaciones por posibles desprendimientos de suelos

Dichos valores deben contemplarse en el caso de anclajes

Empujes Pasivos  para diseno de anclajes

Prof                     Ep ( t/m2 ) se considero nivel de napa a 0,00 m

0,00                          0

1,00                        2, 6

2,00                        5, 1

3,00                        7, 7

4,00                      10, 2

5,00                      15, 0

6,00                      19, 4

7,00                      22, 8

8,00                      25, 9

9,00                      29, 2

10,00                      32, 4

Angulo de arrancamiento medio

Profundidad ( m )         Angulo medio         Angulo a utilizar con coeficiente de seguridad 3

( grados )                                    ( grados )

Entre 0,00 a -  2, 00              19                                               6, 3

Entre 0,00 a -10, 00              28                                               9, 3

TRAMO SONDEOS  1  a  2

Condiciones mas desfavorables

Fundaciones Directas

a.1.) Mediante Bases aisladas

a.1.1.-)  Cota de Apoyo : - 1, 50 m. respecto del nivel de boca de pozos

Tensión admisible                   Relación                Tapada          Coef. Seg.

(Tn/m2)                            Ancho/largo              (m)

17, 200                                B/L = 1                   1, 5                   3

B>= 1,0

Empujes Activos ( Relajamiento del suelo )

Prof                     Ea ( t/m2 )

0,00                          0

1,00                        0, 4

2,00                        0, 8

3,00                        1, 2

4,00                        1, 6

No se previo sobrecargas alrededor de las mismas en los calculos.

Se observa relajamiento de suelo a partir del nivel de terreno natural

De lo enunciado se desprende que se deberan tomar los recaudos necesarios en especial en el personal interviniente en las futuras excavaciones por posibles desprendimientos de suelos

Los valores arrojados a partir de 1,00 m son si continuan iguales o mejores condiciones que las detectadas hasta dicha cota

Dichos valores deben contemplarse en el caso de anclajes

Empujes Pasivos  para diseno de anclajes

Prof                     Ep ( t/m2 )

0,00                          0

1,00                        8, 2

2,00                      16, 5

3,00                      24, 7

4,00                      33, 0

Los valores arrojados a partir de 1,00 m son si continuan iguales o mejores condiciones que las detectadas hasta dicha cota

Angulo de arrancamiento medio

Profundidad ( m )         Angulo medio         Angulo a utilizar con coeficiente de seguridad 3

( grados )                                    ( grados )

Entre 0,00 a -  4, 00              36                                               12

## Ensayos Químicos

|  | Ensayos cuantitativos sobre extracto acuoso |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TORRE |  |  |  |  |
|  | pH relacion 1;4 (en peso,suelo/agua) | Cloruros (mg/Kg) rel 1:10 en peso, suelo/agua | Sulfatos (mg/Kg) rel 1:10 en peso, suelo/agua | Sales totales (mg/Kg) rel 1:10 en peso, suelo/agua |
| S1 - M2 | 7,3 | 166 | 48 | 484 |
| S2 - M2 | 7,6 | 104 | 69 | 592 |
| S3 - m2 | 7,7 | 112 | 83 | 635 |
| S4 - M2 | 8,9 | 6 | 48 | 162 |
| S5 - M2 | 7,8 | 87 | 57 | 271 |
| S6 - M2 | 8,2 | 79 | 51 | 174 |
| S7 - M2 | 7,6 | 49 | 47 | 192 |
| S8 - M2 | 8,5 | 71 | 83 | 431 |
| S9 - M2 | 8,0 | 66 | 73 | 559 |
| S10 - M2 | 7,7 | 73 | 96 | 417 |
| S11 - M2 | 8,2 | 97 | 79 | 321 |
| S12 - M2 | 7,8 | 172 | 51 | 401 |
| S13 - M2 | 7,9 | 49 | 38 | 259 |
| S14 - M2 | 8,0 | 72 | 42 | 286 |
| S15 - M2 | 8,4 | 94 | 49 | 327 |
| S15B - M2 | 7,7 | 47 | 88 | 351 |
| S16 - M2 | 8,1 | 16 | 91 | 311 |
| S17 - M2 | 7,8 | 35 | 15 | 142 |
| S18 - M2 | 7,9 | 32 | 32 | 270 |
| S19 - M2 | 7,9 | 39 | 47 | 152 |
| S20 - M2 | 8,0 | 44 | 52 | 184 |
| S21 - M2 | 7,6 | 27 | 49 | 225 |
| S22 - m2 | 7,9 | 16 | 27 | 187 |
| S23 - M2 | 7,8 | 127 | 81 | 369 |
| S24 - M2 | 8,4 | 68 | 84 | 401 |
| S25 - M2 | 8,2 | 42 | 49 | 193 |
| S26 - M2 | 7,8 | 115 | 58 | 247 |
| S27 - M2 | 7,9 | 27 | 54 | 269 |
| S28 - M2 | 8,4 | 74 | 69 | 244 |
| S29 - M2 | 7,9 | 49 | 79 | 271 |
| S30 - M2 | 8,3 | 19 | 63 | 224 |
| S31 - M2 | 8,4 | 36 | 94 | 315 |
| S32 - M2 | 8,7 | 113 | 91 | 558 |
| S33 - M2 | 8,6 | 161 | 87 | 440 |
| S34 - M2 | 7,9 | 99 | 68 | 461 |
| S35 - M2 | 7,9 | 59 | 82 | 378 |
| S36 - M2 | 8,0 | 7 | 45 | 156 |
| S37 - M2 | 8,2 | 401 | 49 | 792 |
| S38 - M2 | 8,3 | 326 | 85 | 1159 |
| S39 - M2 | 8,1 | 214 | 79 | 548 |
| S40 - M2 | 8,1 | 78 | 15 | 341 |
| S41 - M2 | 8,0 | 309 | 1628 | 3078 |
| S42 - m2 | 7,9 | 824 | 3146 | 11513 |
| S43 - M2 | 8,2 | 609 | 2372 | 8936 |
| S44 - M2 | 8,3 | 1207 | 2818 | 11109 |
| S45 - M2 | 8,1 | 592 | 3774 | 9615 |
| S46 - M2 | 8,2 | 14 | 113 | 423 |
| S47 - M2 | 8,0 | 238 | 2517 | 4638 |
| S48 - M2 | 8,1 | 255 | 72 | 977 |
| S49 - M2 | 8,2 | 279 | 949 | 3669 |
| S50 - M2 | 8,3 | 28 | 811 | 2352 |
| S51 - M2 | 7,6 | 568 | 2435 | 8264 |
| S52 - M2 | 7,8 | 348 | 1825 | 4925 |
| S53 - M2 | 7,8 | 163 | 413 | 1578 |

### Resistividad del suelo

## Gráficos de sondeos